Рубрика: Информатика, вычислительная техника и управление.
УДК 004.384
Особенности автоматизации водопроводных насосных станций 
на примере КГУП «Приморский водоканал»
Беленев Сергей Алексеевич, 

магистрант 
Кафедра информационных технологий и систем
Владивостокский государственный универсистет экономики и сервиса, Россия, Владивосток

e-mail: belenev@me.com; тел.: +79089941826
Горошко Ольга Александровна, 

преподаватель, канд. физ.-мат. наук

Кафедра информационных технологий и систем
Владивостокский государственный универсистет экономики и сервиса, Россия, Владивосток

Турбин Дмитрий Геннадьевич,
начальник отдела АСУиТП
КГУП Приморский водоканал, Россия, Владивосток

Дьяченко Алексей Александрович,
главный энергетик 
КГУП Приморский водоканал, Россия, Владивосток
На примере КГУП «Приморский водоканал» рассмотрены особенности создания системы управления водопроводными насосными станциями, а также процессы модернизации некоторых ее частей. Описаны этапы автоматизации рассматриваемой системы и результаты, которые были получены вследствии ее технического переоснощения, что привело к значительныму повышению эффективности работы предприятия. Приведены данные, которые демонстрируют повышение надежности системы и оперативность принятия решений в аварийных и предаварийных ситуациях. Для отлаженной работы системы важен оперативный сбор и анализ технологических данных, что также показано в работе.
Ключевые слова и словосочетания: автоматизация производства, водопроводная насосная станция, система управления, этапы модернизации, технологические данные, надежность системы.
Автоматизация производства приводит к значительному повышению его эффективности. Данный факт является общепризнанным и никто уже не стремится его оспаривать. Можно много говорить по поводу улучшения организации производства, ускорения оборота средств и лучшего использования основных фондов, а также снижения себестоимости производства, расходов на заработную плату и энергозатраты. Но это все в теории. На практике все несколько иначе. 
В XXI век водоканалы России вступили с морально устаревшими щитами управления и контроля оборудованием, смонтированными еще в 70х годах XX века. Несмотря на то, что каждый водоканал решал данную проблему самостоятельно, общие проблемы были одни и те же – крайне скудное финансирование, отсутствие опыта автоматизации аналогичных обьектов, размытое понимание технологической схемы водоподачи в каждом конкретном случае, высокая изношенность насосов и труб, отсутствие квалифицированных кадров. Водоканал города Владивостока является примером успешного преодоления вышеперечисленных проблем.
Говоря о Краевом государственном унитарном предприятии «Приморский водоканал» нужно отметить, что предприятие обеспечивает питьевой водой потребителей Владивостока, Артёма и Надеждинского района. Ежедневно здесь производится почти 400 тысяч кубометров чистой воды. В структуре предприятия 3 водохранилища, тысячи километров водоводов, десятки водопроводно-насосных станций, очистные сооружения и станции обеззараживания воды.
Первым этапом была проведена автоматизация водохранилища «Пионерского» (обьемом 6 100 000 м3), которое входит в состав одоименного гидроузла. «Пионерский» гидроузел (ПГУ) включает в себя: 
· насосную станцию 1-го подъема; 

· насосную станцию 2-го подъема «Старая»;
· насосную станцию 2-го подъема «Новая»;
· три вертикальных отстойника объемом 1000 м3, 700 м3, 700 м3;
· два горизонтальных отстойника объемом 750 м3;
· два резервуара чистой воды по 500 м3 и один резервуар 6000 м3;
· фильтрозал (восемь скорых фильтров площадью 30 м2).
Плановая модернизация началась в 2007 году, постепенно менялись изношенные трубы, задвижки, запорная арматура, насосы. К 2012 году были заменены все распределительные устройства (РУ).
Производительность насосной станции «Старая» составляет 300-360 м3/час. В 2007 старые 6-киловольтные агрегаты - насосы Д4000-95  на 1200 кВт  и 1500кВт - были заменены  станцией поддержания давления Wilo на 0.4кВ. Данная станция управления осуществляет каскадный пуск шести насосов посредством частотного управления, что стабилизирует давление в системе и уменьшает износ оборудования. Благодаря модернизации значительно снизились затраты на электронергию. Насосная станция работает полностью в автоматическом режиме. Старые агрегаты оставлены на случай резерва.
На насосной станции 1-го подъема  ПГУ  произведена реконструкция в 2008 году. Были заменены насосные агрегаты «Омега» производительностью 750 м3/час, электропривода 6кВ «Siemens» на 0.4кВ,  запорная арматура «Auma», заменены РУ, а именно трансформаторы. Установлен шкаф управления исполнительными механизмами на базе контроллера Siemens S7-300. Была реализована трехуровневая многофункциональная система, работающая в режиме реального времени. Управление всеми исполнительными механизмами на насосной станции осуществляет диспетчер. Так же предусмотрено ручное управление непосредственно с насосной станции. 

Данная структура позволила снизить общую себестоимость технологического процесса за счет:

· повышения отказаустоичивости системы;

· снижения энергопотребления;

· сокращения штата обслуживающего персонала;

· повышения информационной открытости и прозрачности технологического процесса. 

Средняя производительность этой станции колеблется от 800 до 2100 м3/час. Через год после модернизации энергозатраты сократились более, чем в 1.5 раза. Затраты на реконструкцию составили более 11 млн. рублей.
Производительность насосной станции «Новая» составляет 6000-6500 м3/час. Она оснащена тремя насосами с максимальной производительностью 3000 м3/час и одним с максимальной производительностью 1700 м3/час. В 2009 году проведена автоматизация, установлен шкаф управления исполнительными механизмами на базе контроллера Twido от Schnider Electric. Заменены задвижки на всасе (подающем трубопроводе) и напоре для обеспечения автоматического управления. Проведенные мероприятия позволили повысить отказаустоичивость системы, сократить обслуживающий персонал, повысить информационную открытость и прозрачность технологического процесса.
В комплекс сооружений ПГУ входят два одинаковых резервуара чистой воды емкостью 500 м3 каждый, и резервуар емкостью 6000 м3 для приема транзитной воды, поступающей с Артемовского (АГУ) и Богатинского гидроузлов (БГУ). Все резервуарвы работают как сообщающиеся сосуды и снабжены гидростатическими уровнемерами Wika LS-10. 
Расход воды контролируется четырьмя ультразвуковыми расходомер-счетчиками UFM-005 и одним ультразвуковым US-800. Счетчики установлены на границе балансовой и эксплуатационной ответственности сетей водоснабжения.
Работы по автоматизации фильтровального процесса находятся на заключительном этапе. Проложены все кабели и линии связи, установлен шкаф управления, уровнемеры, камеры видеонаблюдения. В SCADA
 отрисован весь фильтро-цикл (рисунок 1, 2). Допускается работа фильтров в автоматическом и полуавтоматическом режимах, управление производится с сенсорной панели на щите управления (ЩУ) или дистанционно с автоматизированного рабочего места (АРМ). Управление осуществляется контроллером Modicon 340 от Schnider Electric. В настоящее время ведется адаптация алгоритма управляющей программы к стабильной и непрерывной работе в условиях обычной подачи воды без необходимости частой промывки фильтров и в условиях ожидающихся апрельских паводков, когда на фильтры ляжет значительная нагрузка, многократно превышающая таковую в обычном режиме.
[image: image1.jpg]



Рисунок 1 – Визуализация в SCADA системы работы насосной станции. 
Автоматизация насосной станции на втором подъеме БГУ состоит из последовательных мероприятий, к частичной реализации которых уже приступили.  Будет собран шкаф автоматического управления насосами, задвижками, гидромуфтой, установленной на одном из 6кВ двигателей. В АРМ будут выведены показания с расходомеров, уровнемеров, получение данных с метеостанции. Планируются работы по автоматизации насосной станции первого подъема, будет введена в эксплуатацию автоматическая установка приготовления раствора флокулянта. 
На втором подъеме БГУ и на Насосно-фильтровальной станции уже установлены контрольно-измерительные модули «Коагулянт-осветлитель» и модуль «Автоматического дозирования коагулянта». В качестве исполнительного механизма использованы насосы производства компании Grundfos и преобразователи частоты Mitsubishi. Данные модули позволяют контролировать химическое состояние воды, контроль осуществляется с АРМ. Реализована возможность как автоматического, так и ручного дозирования коагулянта с АРМ.
[image: image2.jpg]2SSOV S0

YPOBEHS. YPOBEHS.
|pesereyapm| | pesErevanas





Рисунок 2 – Визуализация в SCADA системы работы резервуаров.
[image: image3.jpg]Fixowit ypomer.

Bepuni yposere:
Coeai yposers

Trdinl et

i
ucneriesa

[Eriy

QXD





Рисунок 3 – Структурная схема управления насосной станцией.
В целом, система управления насосными станциями г. Владивостока имеет 3-х уровневую иерархическую структуру (рисунок 3). Нижний (физический) уровень включается в себя различные датчики и силовую часть. Средний уровень реализован на базе контроллеров Shnieder/Phoenix Contact ILC 350 ETH с необходимыми аналоговыми и дискретными модулями и на некоторых станциях преобразователями частоты. Контроллер выполняет функции сбора первичной информации и ее обработки, выдачи команд управления исполнительным механизмам в автоматическом режиме или дистанционно, по команде из диспетчерской. Преобразователь частоты используется для каскадного запуска двигателей на станции и ПИД-регулирования (пропорционально-интегрально-дифференцирующий регулятор). Связь между контролером и датчиками, а также, между преобразователем и контроллером осуществляется электрически. Информация с контроллеров разных насосных станций поступает по VPN-каналу (virtual private network – защищенный канал передачи данных) на сервер и далее передается на АРМ диспетчера. Сигналы телеуправления из диспетчерской поступают на контроллеры по защищенному каналу. Верхний уровень системы представляет собой автоматизированное рабочие место диспетчера, и решает задачи наблюдения и управления всей системы в целом.
В результате автоматизации водопроводных насосных станций были решены следующие задачи:
· поддержание заданного значения давления на напорном водопроводе частотным приводом;

· измерение уровня воды в резервуарах водопроводных насосных станций;

· контроль над работой насосов и переключение на резервный насос при аварии рабочего;

· контроль и управление работой электрозадвижек;

· контроль над работой преобразователя частоты на ВНС;

· контроль над работой устройства плавного пуска;

· автоматическое чередование насосов работающих от преобразователя частоты через заданные интервалы времени для обеспечения равномерной загрузки насосов;

· возможность запуска и останова каждого насоса кнопками в ручном режиме с панели управления прямым пуском от сети или от устройства прямого пуска (УПП);

· измерение, контроль и обработка технологических параметров на насосной станции при возникновении аварийной или предаварийной ситуации и передача в Центральный диспетчерский пункт (ЦДП) соответствующей информации за время не более 15 сек;

· измерение и контроль технологических параметров (выборочно) по инициативе диспетчерского персонала;

· оперативный учет расхода воды потребителями;

· передача в ЦДП информации о состоянии линии связи;

· контроль доступа в помещение;

· контроль затопления насосных станций;

· контроль за пожарной безопасностью и сигнализация при пожаре;

· занесение в журнал всех технологических параметров и аварийных ситуаций с последующей выдачей отчета за текущий период;

· занесение в журнал всех действий оператора.
В результате создания системы управления насосными станциями было достигнуто сокращение затрат на электроэнергию до 20% с каждой станции. А также повышение надежности системы и предотвращение аварийных ситуаций, вызванных пропаданием давления в подающем трубопроводе (сухой ход), за счет автоматического останова насосов и своевременного уведомления диспетчерской службы. Это позволило сэкономить средства на ремонт действующего и покупку нового оборудования. Удаленное управление позволило достигнуть оперативности в принятии решений. А своевременное получение технологических данных позволило быстрее вносить коррективы в технологический процесс.

� SCADA (� HYPERLINK "https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0" �аббр.� от � HYPERLINK "https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA" �англ.� Supervisory Control And Data Acquisition — диспетчерское управление и сбор данных) — � HYPERLINK "https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC" �программный пакет�, предназначенный для разработки или обеспечения работы в реальном времени систем сбора, обработки, отображения и архивирования информации об объекте мониторинга или управления.





